甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2025〕64号

甘肃省生态环境厅关于国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW

煤电项目环境影响报告书的批复

国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司：

你公司《建设项目环境影响评价文件报批申请表》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于甘肃省酒泉市肃州区银达镇明沙窝村，建设性质为新建，主要保障陇电入川特高压直流输电工程安全稳定运行，为河西骨干电网提供电压支撑。项目主要建设内容包括4×1000MW高效超超临界燃煤空冷发电机组，同步建设高效烟气除尘、脱硫、脱硝装置，及2座全封闭条形煤场、3座灰库、2座混凝土石灰石块仓、1个贮灰场等配套设施。项目用煤量为设计煤种868.8万吨/年，机组年利用小时数4500小时，年发电量180亿度。项目总投资约149.38亿元，其中环保投资约11.04亿元。

项目符合国家产业政策，符合酒泉市生态环境分区管控要求；符合《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》《甘肃省“十四五”能源发展规划》《甘肃省“十四五”电力发展规划》等规划要求。省能源局分别以甘能发〔2024〕106号、甘能发〔2025〕3号对项目予以核准批复；省发展改革委以甘发改环资函〔2025〕102号同意通过“两高”项目联合评估论证意见。在全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意环境影响报告书的总体评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设和运营管理应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的施工期扬尘污染防治措施。运营期燃油启动锅炉烟气经低氮燃烧处理后，排放浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值。燃煤烟气经低氮燃烧器+SCR脱硝+三室五电场低低温静电除尘+石灰石－石膏湿法烟气脱硫处理后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《甘肃省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造改造方案》（甘环发〔2016〕58号）超低排放要求，分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，汞及其化合物排放浓度须达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）不高于0.03mg/m3的要求，经2座210米烟囱排放。脱硫系统不设旁路烟道及烟气换热器（GGH）。

落实大宗物料清洁运输要求，项目新疆来煤全部采取铁路运输入厂，本地补充煤源采用新能源车辆或达到国六b排放标准车辆运输。转运站及煤场采用全封闭措施，落煤点均设有干雾抑尘装置、煤仓间设置除尘装置；灰库、石灰石仓等设置布袋除尘器，粉尘有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。干灰调湿后通过密闭或苫盖车辆运到灰场后分区贮存，采用碾压洒水降低扬尘，粉尘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。

（二）加强水污染防治。施工生活污水经化粪池预处理后拉运至酒泉市第一、第二污水处理厂再处理。施工废水经沉淀处理后回用。运营期项目水源为酒泉第二污水处理厂再生水，补充水源为酒泉第一污水处理厂再生水，通过厂区再生水深度处理系统处理后送至锅炉补给水处理系统。

运营期厂区排水系统采用分流制，生活污水、工业废水及雨水各自进入独立的分流制系统。生活污水经生活污水处理系统回用于绿化或继续进入工业废水处理系统再处理后回用于生产。脱硫废水经低温多效闪蒸浓缩后清液回用于脱硫，浓液进入“烟道蒸发”系统；输煤栈桥、转运站及煤场冲洗废水经煤水处理系统处理后回用于输煤系统冲洗及煤场喷洒用水；锅炉补给水处理系统的反渗透浓水排水、化学再生废水及凝结水系统再生废水收集后中和达标后回用于脱硫系统；锅炉补给水处理系统的过滤器和超滤反洗排水、凝结水精处理系统过滤器反洗废水，以及辅机循环冷却系统排污水、厂房地面冲洗用水经工业废水处理站处理后回用于电厂其他工艺系统；锅炉酸洗废液经氧化、中和后排入工业废水处理站处理后回用。厂区设有独立的雨水排水系统，初期雨水收集后经工业废水处理站处理后回用。

（三）加强土壤及地下水污染防治。运营期按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，做好分区防渗等措施，防止对土壤和地下水造成污染。将工业废水处理间、事故水池（锅炉酸洗废水池）、工业废水池、酸碱储存间、脱硫废水零排放处理间、危废暂存间等划为重点防渗区，防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；锅炉房、煤仓间、启动锅炉房、煤场、灰库、渣仓、石膏库、尿素车间、锅炉补给水处理间等划为一般防渗区，防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。灰场防渗执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类处置场设计要求。项目新设3口地下水监测井，按照《报告书》要求，定期开展监测。

（四）加强固体废物分类处置。施工期产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，按照市政部门批准的地点倾倒。施工产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。

运营期应落实炉渣、飞灰、脱硫石膏及石子煤综合利用协议，在综合利用不畅时送至灰场分区暂时贮存；化学水处理系统产生的废石英砂、废活性炭、废滤芯、废膜、废离子交换树脂以及废气治理系统产生的废旧布袋、废烧结板，水解制氢系统产生的废电解槽、废分子筛等一般工业固废由厂家更换时回收；煤水处理系统污泥脱水处理后运至煤场再利用；工业废水处理和再生水处理系统污泥脱水后送入灰场分区贮存；脱硫废水污泥经鉴定后决定其处置方式；生活垃圾、生活污水处理污泥委托环卫部门清运处理；废矿物油及废油桶、含油抹布、废油漆及油漆桶、废铅蓄电池、实验室废液等危险废物，暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置；废脱硝催化剂考虑量大，更换后直接委托有资质单位处置。

（五）落实声环境保护措施。施工期场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期设备选型选用低噪声设备，厂房及产噪设施设置减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

（六）严格落实环境风险防范措施。本项目风险单元涉及酸碱储罐、尿素车间、柴油储罐、汽轮机润滑油箱等，应严格按照《报告书》要求，设置围堰、事故水池、事故油池、自动监测报警系统等措施，制定环境风险应急预案，并与政府应急预案联动。

（七）加强碳排放管理。对标国内外行业先进能效水平，强化节能降耗，持续降低供电煤耗和碳排放强度。预留增设碳减排措施的空间和接口，实现减污降碳协同控制。

三、根据环境影响报告书预测，项目实施后，新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放总量分别为2015.801吨/年、2273.335吨/年、509.892吨/年。按照等量削减要求和《国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目主要污染物区域削减方案》，其二氧化硫区域削减替代量来源于酒泉市天润热力有限公司超低排放改造项目、酒泉市热力有限公司锅炉淘汰项目、酒泉市云义达玻璃制品有限责任公司深度治理项目等13个减排项目形成的削减量，氮氧化物区域削减替代量来源于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本部铁前系统转型升级三化改造项目形成的削减量。

请酒泉市生态环境局监督上述减排量出让单位严格落实生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，在项目投运前全部完成，依法依规办理各单位的排污许可证记录、变更等相关手续。区域削减措施落实到位前，排污许可核发部门不得核发该项目排污许可证，项目不得投入运行。

四、严格落实建设项目环境管理要求。你公司应落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立健全内部生态环境管理体系，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，做到环保投资足额及时到位。严格落实施工期和运营期环境监测计划，并按污染源自动监控相关管理要求建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与生态环境部门联网；根据运行情况不断优化各项生态环境保护措施，并做好信息公开，接受社会监督。

五、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目开工建设前，你公司应当依法取得其他行政许可手续。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法依规申领排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、酒泉市生态环境局切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等相关政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2025年11月1日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第二督察局、甘肃省生态环境工程评估中心、酒泉市生态环境局及肃州分局、甘肃绿康环保技术有限公司。

甘肃省生态环境厅办公室             2025年11月3日印发