甘肃省生态环境厅文件

甘环审〔2026〕5号

甘肃省生态环境厅关于甘肃巨化新材料有限

公司热电机组项目环境影响报告书的批复

甘肃巨化新材料有限公司：

你公司《关于申请对甘肃巨化新材料有限公司热电机组项目环境影响报告书进行审批的函》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于玉门老市区化工工业园（甘肃巨化新材料有限公司南侧中部），建设性质为新建。项目分两期建设，主要建设内容为3台410吨/小时超高压高温循环流化床锅炉（一期2台、二期增建1台备用）、1台100吨/小时低压天然气锅炉和2台60兆瓦抽汽背压式汽轮发电机组，并配套建设双线封闭式输煤系统（1用1备）、石灰石仓、尿素制备站、灰渣库（灰库2座、渣库1座）及石膏库等贮运设施。项目燃煤储运依托甘肃巨化新材料有限公司封闭式条形煤库，供水及污水处理依托该公司现有系统。项目总投资13.61亿元，其中环保投资1.714亿元。

项目符合国家产业政策，符合国土空间规划及生态环境分区管控要求，并与《玉门市老市区热电联产专项规划（2025-2035）》及其规划环评相符合。前期，项目已获得酒泉市能源局核准批复（酒能新规〔2023〕209号、酒能新规函〔2025〕5号），以及省发改委出具的关于通过“两高”项目联合评估论证的意见（甘发改环资函〔2025〕98号）。在全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施前提下，可减缓和控制项目建设所产生的不利生态环境影响。我厅原则同意环境影响报告书的总体评价结论和生态环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期严格执行报告书提出的扬尘污染防治措施。运营期燃煤锅炉烟气采用“循环流化床锅炉低氮燃烧+SNCR-SCR脱硝（尿素还原，催化剂两层布置一用一备）+布袋除尘+石灰石-石膏脱硫+相变凝聚除尘”工艺，烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须达到《甘肃省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（甘环发〔2016〕58号）超低排放要求（分别不高于10、35、50mg/m3），汞及其化合物与烟气黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准，经1座120米高集束烟囱排放。天然气锅炉经低氮燃烧处理后，污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）相关要求。

项目运输管理执行《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023）要求，厂内及短途接驳优先采用国六或新能源车辆，物料运输落实降尘抑尘措施，建立门禁视频监控系统及电子台账。燃煤输送采用全程密闭栈桥，转运点及煤仓均配备除尘装置，落料点加装微雾抑尘；石灰石等粉料全封闭储存与输送，灰渣库及石灰石仓等封闭并配备布袋除尘器；煤场出口设置车辆清洗装置。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源限值，氨厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目二级厂界标准。

（二）加强水污染防治措施。施工期废水沉淀后回用，洗漱废水用于场地降尘，施工营地设置防渗厕所。运营期采取严格的节水措施，按照“一水多用”的原则强化水资源的梯级、循环使用，实施清污分流、雨污分流。锅炉排水经降温后回用于循环冷却系统；脱硫废水经新建污水处理站中和沉淀处理后，回用于煤场喷淋，不外排，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物限值及《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2020）。输煤系统冲洗废水沉淀后，汇同主厂房冲洗废水一并排入甘肃巨化新材料有限公司综合污水处理站；生活污水经化粪池处理后，排入甘肃巨化新材料有限公司综合污水处理站处理回用或外排至老市区化工园区污水处理厂。

（三）加强固体废物分类处置。施工期废弃土方用于场地平整，建筑垃圾分类回收处置，生活垃圾由环卫部门清运。运营期产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等一般工业固废，采用灰渣分储、干式除灰方式收集，通过灰库、渣库及石膏库暂存，优先外售综合利用，无法及时消纳时运送至玉门市老市区一般固废填埋场贮存；生活垃圾委托环卫清运。脱硝废催化剂、废矿物油、废油桶、废铅酸蓄电池等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集贮存，落实“即产生、即包装、即称重、即打码、即入库”管理制度，并定期委托有资质单位处置。脱硫废水污泥、废除尘布袋暂按危废管理，待鉴别后明确最终处置方式。

（四）落实其他生态环境保护措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则开展土壤与地下水污染防治。做好施工期和运营期噪声防治工作，优先选用低噪声设备，锅炉排汽口设置消声器，并对汽轮机等主要噪声源采取隔声罩、厂房隔声、基础减振等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。严格按照报告书要求，设置围堰、导流沟、事故水池、事故油池、自动监测报警系统等措施，制定环境风险应急预案，并与政府应急预案联动。对标国内外行业先进能效水平，强化节能降耗，持续降低供电煤耗和碳排放强度。

三、根据环境影响报告书预测，项目实施后，新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放总量分别为156.9吨/年、210.537吨/年、57.037吨/年。按照等量削减要求和《甘肃巨化新材料有限公司热电机组项目主要大气污染物区域削减方案》，其二氧化硫区域削减替代量来源于甘肃恒亚水泥有限公司超低排放改造项目形成的削减量，氮氧化物区域削减替代量来源于甘肃西部水泥有限公司超低排放改造项目形成的削减量。

请酒泉市生态环境局监督上述减排量出让单位严格落实生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，在项目投运前全部完成，依法依规办理各单位的排污许可证记录、变更等相关手续。区域削减措施落实到位前，排污许可核发部门不得核发该项目排污许可证，项目不得投入运行。

四、严格落实建设项目环境管理要求。你公司应落实生态环境保护主体责任，明确人员、职责和制度，建立健全内部生态环境管理体系，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，做到环保投资足额及时到位。严格落实施工期和运营期环境监测计划，并按污染源自动监控相关管理要求建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与生态环境部门联网；根据运行情况不断优化各项生态环境保护措施，并做好信息公开，接受社会监督。

五、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当报我厅重新审核。项目开工建设前，你公司应当依法取得其他行政许可手续。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法依规申领排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、酒泉市生态环境局切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，严格贯彻执行法律法规，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等相关政策要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘肃省生态环境厅

2026年1月13日

（信息公开属性：主动公开）

抄送：甘肃省生态环境保护督察办公室、生态环境综合行政执法局、甘肃省生态环境保护第二督察局、甘肃省生态环境工程评估中心，酒泉市生态环境局及玉门分局，浙江省环境科技股份有限公司

甘肃省生态环境厅办公室              2026年1月13日印发啊